ООО «Энергоаудит»

Утверждаю

Директор

ООО «Энергоаудит»

__________Д.Г. Гатауллин

« 27 »       мая      2016 г.

# ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ

# ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Инженер электрик                                                                                 Р.В. Иванов

г. Казань, 2016 г.

| Содержание - Свидетельство о поверке……………………………………………..3 - Протоколы контроля качества электрической энергии..………..4 - Свидетельство о поверке - Протоколы контроля качества электрической энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОТОКОЛ №_1_ от 20 мая 2016 г. |  |  |  |  |  |
| контроля качества электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование организации, подразделения: ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» |  |  |  |  |  |
| 2. Объект обследования: ПС 110\35\10 кВ «Мамыково» |  |  |  |  |  |
| 3. Идентификационные данные пункта контроля: В-10кВ-Т-1 |  |  |  |  |  |
| 3. Сроки проведения измерений: с «19» мая 2016 г. по «20» мая 2016 г. |  |  |  |  |  |
| 4. Методика контроля КЭ |  |  |  |  |  |
| Измерения проведены в соответствии с ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. |  |  |  |  |  |
| 6 Перечень средств измерений (СИ) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер, год выпуска | Номер свидетельства о поверке и дата поверки | Дата очередной поверки |  |  |
| Анализатор количества и качества электроэнергии трехфазный MI2492 PowerQ | METREL MI2492 PowerQ | 11430787 | СП 2800798 11.02.16 | 11.02.17 |  |  |
| Результаты измерений показателей качества электрической энергии приведены в приложении 1 к настоящему протоколу. |  |  |  |  |  |  |
| Результаты измерений мощности нагрузки В-10кВ-Т-1 приведены в приложении 2 к настоящему протоколу. 7. Температура наружного воздуха: 13 оС, Атм. давление 753 мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Заключение |  |  |  |  |
| Качество электрической энергии установленным требованиям (нормам) по: |  |  |  |  |
| - отклонению напряжения соответствует; - отклонению частоты соответствует; - коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности соответствует; - суммарному коэффициенту гармонических составляющих напряжения соответствует; - кратковременной дозе фликера соответствует; - длительной дозе фликера соответствует соответствует; |  |  |  |  |
| Приложения |  |  |  |  |
| 1 Результаты измерений показателей качества электрической энергии, В-10кВ-Т-1 (приложение 2, рисунок П.2.1-П2.5) |  |  |  |  |
| 2 Результаты измерений коэффициента активной мощности В-10кВ-Т-1 (приложение 2, рисунок П.2.6). |  |  |  |  |

| Инженер электрик ООО «Энергоаудит»: | ________________ | / | Иванов Р.В, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» | ________________ | / | Евлентьев П.Г. |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

| Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К протоколу испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от «___» _______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты измерений показателей качества электрической энергии (ПКЭ) представлены в таблицах 1 – 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время начала измерений: |  |  |  | 19.05.2016 14:10 |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания измерений: |  |  |  | 20.05.2016 12:00 |  |  |  |  |  |

| Т а б л и ц а 1 - Результаты измерений отклонений напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T2, % |
| Номинальное напряжение А |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 3,41 | 10,00 |  |  |
| Номинальное напряжение В |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 3,55 | 10,00 |  |  |
| Номинальное напряжение С |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 3,59 | 10,00 |  |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |
| δU , %Udin | ±0,1 |  | ±0,1 |  |

| Т а б л и ц а 2 - Результаты измерений отклонений частоты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T1, % | T2, % |  |
| Δf(-), (95%), Hz | -0,01 | -0,20 |  | 0,00 |  |  |
| Δf(+), (95%), Hz | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| Δf(-), (100%), Hz | -0,01 | -0,40 |  |  | 0,00 |  |
| Δf(+), (100%), Hz | 0,01 | 0,40 |  |  |  |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |  |  |
| Δf , Гц | ±0,01 |  | ±0,01 |  |  |  |

| Т а б л и ц а 3 - Результаты измерений коэффициента несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T1, % | T2, % |
| K2U, (95%), % | 0,16 | 2,00 |  | 0,00 |  |
| K2U, (100%), % | 0,17 | 4,00 |  |  | 0,00 |
| K0U, (95%), % | 0,34 | 2,00 |  | 0,00 |  |
| K0U, (100%), % | 0,34 | 4,00 |  |  | 0,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |  |
| K2U , K0U, % | ±0,15 |  | ±0,15 |  |  |

| Т а б л и ц а 4 - Результаты измерений суммарных коэффициентов гармонических составляющих фазных напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  |  |  | Фаза В |  |  | Фаза С |  |  |  | Нормативное значение |
|  | Результаты измерений | Т1 |  | Т2 | Результаты измерений | Т1 | Т2 | Результаты измерений |  | Т1 | Т2 |  |
| КU, (95%), % | 2,80 | 0,00 |  |  | 2,80 | 0,00 |  | 2,90 |  | 0,00 |  | 8,00 |
| КU, (100%), % | 2,90 |  |  | 0,00 | 2,80 |  | 0,00 | 2,90 |  |  | 0,00 | 12,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |
| КU, % |  |  | КU < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  |  |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |  |  |  |

| Т а б л и ц а 5 - Результаты измерений коэффициентов гармонических составляющих фазных напряжений порядка н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н | Результаты измерений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное значение |  |
|  | Фаза А |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |
|  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % |  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % |  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |  |
| KU(n) ,% |  |  |  |  | КU(n) < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU(n) > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  |  |  |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |  |  |  |  |

| Т а б л и ц а 6 - Результаты измерений коэффициентов интергармонических составляющих напряжений порядка н |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты измерений, % |  |  |  |  |
| Фаза А | Фаза В |  | Фаза С |  |
| KUisg(n), (100%) | KUisg(n), (100%) |  | KUisg(n), (100%) |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  | Допустимое значение |
| KUisg(n) ,% |  | КU(n) < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU(n) > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |

| Т а б л и ц а 7 - Результаты измерений кратковременной дозы фликера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  | Нормативное значение |  |
| PST | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,38 |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |  |  |
| PST, % |  | ±5 |  |  | ±5 |  |  |

| Т а б л и ц а 8 - Результаты измерений длительной дозы фликера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  | Нормативное значение |
| PLT | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |  |
| PLT, % |  | ±5 |  |  | ±5 |  |

| Т а б л и ц а 9 - Результаты измерений количества перенапряжений по максимальному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение перенапряжения u, % опорного напряжения | Продолжительность перенапряжения Δtпер, с |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01< Δtпер ≤ 0,2 | 0,2< Δtпер ≤ 0,5 | 0,5< Δtпер ≤ 1 | 1< Δtпер ≤ 5 | 5< Δtпер ≤ 20 |  | 20 < Δtпер ≤ 60 |
| 110 < u ≤ 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 120 < u ≤ 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 140 < u ≤ 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 160 < u ≤ 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  |  | Допустимое значение |  |
| u, %Udin ∆tnep, интервал |  | ±0,2 ±1 |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |

| Т а б л и ц а 10 - Результаты измерений количества провалов по остаточному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение перенапряжения u, % опорного напряжения | Длительность провала напряжения Δtп, с |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01<Δtп≤0,2 | 0,2< Δtп ≤0,5 | 0,5 < Δtп ≤ 1 | 1 < Δtп ≤ 5 | 5 < Δtп ≤ 20 |  | 20 < Δtп ≤ 60 |
| 90 > u ≥ 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 85 > u ≥ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 70 > u ≥ 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 40 > u ≥ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 10 > u ≥ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  |  | Допустимое значение |  |
| u, %Udin ∆tn, интервал |  | ±0,2 ±1 |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |

| Т а б л и ц а 11 - Результаты измерений количества прерываний напряжений по остаточному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаточное напряжение u, % опорного напряжения | Продолжительность прерывания напряжения Δtпp, с |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. длительность, с |
|  | Δtnp ≤ 0,5 | 0,5< Δtnp ≤ 1 |  | 1< Δtnp ≤ 5 | 5 < Δtnp ≤ 20 | 20 < Δtnp ≤ 60 | 60 < Δtnp ≤ 180 | 180 < Δtnp |  |  |
| 5 > u ≥ 0 (interruption) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |
| u, %Udin ∆tn, интервал |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |  |  | - ±1 |  |

| Инженер электрик ООО «Энергоаудит»: | ________________ | / | Иванов Р.В. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» | ________________ | / | Евлентьев П.Г. |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение 2

Рисунок П2.1 Результаты измерений отклонения частоты ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-10кВ-Т-1 с 19.05.2016г. по 20.05.2016г.

Рисунок П2.2 Результаты измерений отклонений напряжений ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-10кВ-Т-1 с 19.05.2016г. по 20.05.2016г.

Рисунок П2.3 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, не кратных 3 (5,7,11,13),

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-10кВ-Т-1 с 19.05.2016г. по 20.05.2016г.

Рисунок П2.4 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, кратных 3 (3,9,15,21)

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-10кВ-Т-1 с 19.05.2016г. по 20.05.2016г.

Рисунок П2.5 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, кратных 2 (2,4,6,8)

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-10кВ-Т-1 с 19.05.2016г. по 20.05.2016г.

Рисунок П2.6 Результаты измерений усредненных значений коэффициента активной мощности

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-10кВ-Т-1 с 19.05.2016г. по 20.05.2016г.

| ПРОТОКОЛ №_2_ от 21 мая 2016 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля качества электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование организации, подразделения: ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» |  |  |  |  |  |
| 2. Объект обследования: ПС 110\35\10 кВ «Мамыково» |  |  |  |  |  |
| 3. Идентификационные данные пункта контроля: В-10 кВ-Т-2 |  |  |  |  |  |
| 3. Сроки проведения измерений: с «20» мая 2016 г. по «21» мая 2016 г. |  |  |  |  |  |
| 4. Методика контроля КЭ |  |  |  |  |  |
| Измерения проведены в соответствии с ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. |  |  |  |  |  |
| 6 Перечень средств измерений (СИ) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер, год выпуска | Номер свидетельства о поверке и дата поверки | Дата очередной поверки |  |  |
| Анализатор количества и качества электроэнергии трехфазный MI2492 PowerQ | METREL MI2492 PowerQ | 11430787 | СП 2800798 11.02.16 | 11.02.17 |  |  |
| Результаты измерений показателей качества электрической энергии приведены в приложении 1 к настоящему протоколу. |  |  |  |  |  |  |
| Результаты измерений коэффициента мощности нагрузки В-10 кВ-Т-2 приведены в приложении 2 к настоящему протоколу. 7. Температура наружного воздуха: 15 оС, Атм. давление 763 мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Заключение |  |  |  |  |
| Качество электрической энергии установленным требованиям (нормам) по: |  |  |  |  |
| - отклонению напряжения соответствует; |  |  |  |  |
| - отклонению частоты соответствует; |  |  |  |  |
| - суммарному коэффициенту гармонических составляющих напряжения соответствует; |  |  |  |  |
| - кратковременной дозе фликера соответствует; |  |  |  |  |
| Приложения |  |  |  |  |
| 1 Результаты измерений показателей качества электрической энергии, В-10 кВ-Т-2 (приложение 2, рисунок П.2.1-П2.5) |  |  |  |  |
| 2 Результаты измерений потребляемой активной мощности В-10 кВ-Т-2 (приложение 2, рисунок П.2.6). |  |  |  |  |

| Инженер группы энергоаудита ООО «Энергоаудит»: | ________________ | / | Иванов Р.В. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» | ________________ | / | Евлентьев П.Г. |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

| Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К протоколу испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от «___» _______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты измерений показателей качества электрической энергии (ПКЭ) представлены в таблицах 1 – 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время начала измерений: |  |  |  | 20.05.2016 12:15 |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания измерений: |  |  |  | 21.05.2016 10:30 |  |  |  |  |  |

| Т а б л и ц а 1 - Результаты измерений отклонений напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T2, % |
| Номинальное напряжение А |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 4,77 | 10,00 |  |  |
| Номинальное напряжение В |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 4,82 | 10,00 |  |  |
| Номинальное напряжение С |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 4,45 | 10,00 |  |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |
| δU , %Udin | ±0,1 |  | ±0,1 |  |

| Т а б л и ц а 2 - Результаты измерений отклонений частоты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика |  | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T1, % | T2, % |  |  |
| Δf(-), (95%), Hz |  | -0,01 | -0,20 |  | 0,00 |  |  |  |
| Δf(+), (95%), Hz |  | 0,00 | 0,20 |  |  |  |  |  |
| Δf(-), (100%), Hz |  | -0,01 | -0,40 |  |  | 0,00 |  |  |
| Δf(+), (100%), Hz |  | 0,00 | 0,40 |  |  |  |  |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  | Допустимое значение |  |  |  |  |
| Δf , Гц |  | ±0,01 |  | ±0,01 |  |  |  |  |

| Т а б л и ц а 3 - Результаты измерений коэффициента несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  |  | T1, % | T2, % |
| K2U, (95%), % | --- | 2,00 |  | --- |  |  |
| K2U, (100%), % | --- | 4,00 |  |  |  | --- |
| K0U, (95%), % | --- | 2,00 |  | --- |  |  |
| K0U, (100%), % | --- | 4,00 |  |  |  | --- |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |  |  |
| K2U , K0U, % | ±0,15 |  | ±0,15 |  |  |  |

| Т а б л и ц а 4 - Результаты измерений суммарных коэффициентов гармонических составляющих фазных напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  |  |  | Фаза В |  |  | Фаза С |  |  |  | Нормативное значение |
|  | Результаты измерений | Т1 |  | Т2 | Результаты измерений | Т1 | Т2 | Результаты измерений |  | Т1 | Т2 |  |
| КU, (95%), % | 1,10 | 0,00 |  |  | 1,00 | 0,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 8,00 |
| КU, (100%), % | 1,10 |  |  | 0,00 | 1,00 |  | 0,00 | 1,00 |  |  | 0,00 | 12,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |
| КU, % |  |  | КU < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  |  |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |  |  |  |

| Т а б л и ц а 5 - Результаты измерений коэффициентов гармонических составляющих фазных напряжений порядка н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н | Результаты измерений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное значение |  |
|  | Фаза А |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |
|  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % |  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % |  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |  |
| KU(n) ,% |  |  |  |  | КU(n) < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU(n) > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  |  |  |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |  |  |  |  |

| Т а б л и ц а 6 - Результаты измерений коэффициентов интергармонических составляющих напряжений порядка н |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н | Результаты измерений, % |  |  |  |  |
|  | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  |
|  | KUisg(n), (100%) |  | KUisg(n), (100%) | KUisg(n), (100%) |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |
| KUisg(n) ,% |  | КU(n) < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU(n) > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |

| Т а б л и ц а 7 - Результаты измерений кратковременной дозы фликера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  | Нормативное значение |  |
| PST | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,38 |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |  |  |
| PST, % |  | ±5 |  |  | ±5 |  |  |

| Т а б л и ц а 8 - Результаты измерений длительной дозы фликера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  | Нормативное значение |
| PLT | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |  |
| PLT, % |  | ±5 |  |  | ±5 |  |

| Т а б л и ц а 9 - Результаты измерений количества перенапряжений по максимальному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение перенапряжения u, % опорного напряжения | Продолжительность перенапряжения Δtпер, с |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01< Δtпер ≤ 0,2 | 0,2< Δtпер ≤ 0,5 | 0,5< Δtпер ≤ 1 | 1< Δtпер ≤ 5 | 5< Δtпер ≤ 20 |  | 20 < Δtпер ≤ 60 |
| 110 < u ≤ 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 120 < u ≤ 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 140 < u ≤ 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 160 < u ≤ 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  |  | Допустимое значение |  |
| u, %Udin ∆tnep, интервал |  | ±0,2 ±1 |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |

| Т а б л и ц а 10 - Результаты измерений количества провалов по остаточному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение перенапряжения u, % опорного напряжения | Длительность провала напряжения Δtп, с |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01<Δtп≤0,2 | 0,2< Δtп ≤0,5 | 0,5 < Δtп ≤ 1 | 1 < Δtп ≤ 5 | 5 < Δtп ≤ 20 |  | 20 < Δtп ≤ 60 |
| 90 > u ≥ 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 85 > u ≥ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 70 > u ≥ 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 40 > u ≥ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 10 > u ≥ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  |  | Допустимое значение |  |
| u, %Udin ∆tn, интервал |  | ±0,2 ±1 |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |

| Т а б л и ц а 11 - Результаты измерений количества прерываний напряжений по остаточному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаточное напряжение u, % опорного напряжения | Продолжительность прерывания напряжения Δtпp, с |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. длительность, с |
|  | Δtnp ≤ 0,5 | 0,5< Δtnp ≤ 1 |  | 1< Δtnp ≤ 5 | 5 < Δtnp ≤ 20 | 20 < Δtnp ≤ 60 | 60 < Δtnp ≤ 180 | 180 < Δtnp |  |  |
| 5 > u ≥ 0 (interruption) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |
| u, %Udin ∆tn, интервал |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |  |  | - ±1 |  |

| Инженер электрик ООО «Энергоаудит»: | ________________ | / | Иванов Р.В, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» | ________________ | / | Евлентьев П.Г. |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение 2

Рисунок П2.1 Результаты измерений отклонения частоты ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-10кВ-Т-2 с 20.05.2016г. по 21.05.2016г.

Рисунок П2.2 Результаты измерений отклонений напряжений ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-10кВ-Т-2 с 20.05.2016г. по 21.05.2016г.

Рисунок П2.3 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, не кратных 3 (5,7,11,13),

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-10кВ-Т-2 с 20.05.2016г. по 21.05.2016г.

Рисунок П2.4 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, кратных 3 (3,9,15,21)

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-10кВ-Т-2 с 20.05.2016г. по 21.05.2016г.

Рисунок П2.5 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, кратных 2 (2,4,6,8)

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-10кВ-Т-2 с 20.05.2016г. по 21.05.2016г.

Рисунок П2.6 Результаты измерений усредненных значений коэффициента активной мощности

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-10кВ-Т-2 с 20.05.2016г. по 21.05.2016г.

| ПРОТОКОЛ №_3_ от 24 мая 2016 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля качества электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование организации, подразделения: ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» |  |  |  |  |  |
| 2. Объект обследования: ПС 110\35\10 кВ «Мамыково» |  |  |  |  |  |
| 3. Идентификационные данные пункта контроля: В-35 кВ-Т-1 |  |  |  |  |  |
| 3. Сроки проведения измерений: с «23» мая 2016 г. по «24» мая 2016 г. |  |  |  |  |  |
| 4. Методика контроля КЭ |  |  |  |  |  |
| Измерения проведены в соответствии с ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. |  |  |  |  |  |
| 6 Перечень средств измерений (СИ) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер, год выпуска | Номер свидетельства о поверке и дата поверки | Дата очередной поверки |  |  |
| Анализатор количества и качества электроэнергии трехфазный MI2492 PowerQ | METREL MI2492 PowerQ | 11430787 | СП 2800798 11.02.16 | 11.02.17 |  |  |
| Результаты измерений показателей качества электрической энергии приведены в приложении 1 к настоящему протоколу. |  |  |  |  |  |  |
| Результаты измерений коэффициента мощности нагрузки В-35 кВ-Т-1 приведены в приложении 2 к настоящему протоколу. 7. Температура наружного воздуха: 15 оС, Атм. давление 741 мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Заключение |  |  |  |  |
| Качество электрической энергии установленным требованиям (нормам) по: |  |  |  |  |
| - отклонению напряжения соответствует; |  |  |  |  |
| - отклонению частоты соответствует; |  |  |  |  |
| - коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности соответствует; |  |  |  |  |
| - суммарному коэффициенту гармонических составляющих напряжения соответствует; |  |  |  |  |
| - кратковременной дозе фликера соответствует; |  |  |  |  |
| - длительной дозе фликера соответствует соответствует. |  |  |  |  |
| Приложения |  |  |  |  |
| 1 Результаты измерений показателей качества электрической энергии, В-35 кВ-Т-1 (приложение 2, рисунок П.2.1-П2.5) |  |  |  |  |
| 2 Результаты измерений коэффициента активной мощности В-35 кВ-Т-1 (приложение 2, рисунок П.2.6). |  |  |  |  |

| Инженер электрик ООО «Энергоаудит»: | ________________ | / | Иванов Р.В, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» | ________________ | / | Евлентьев П.Г. |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

| Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К протоколу испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от «___» _______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты измерений показателей качества электрической энергии (ПКЭ) представлены в таблицах 1 – 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время начала измерений: |  |  |  | 23.05.2016 12:36 |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания измерений: |  |  |  | 24.05.2016 11:00 |  |  |  |  |  |

| Т а б л и ц а 1 - Результаты измерений отклонений напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T2, % |
| Номинальное напряжение А |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 4,18 | 10,00 |  |  |
| Номинальное напряжение В |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 4,09 | 10,00 |  |  |
| Номинальное напряжение С |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 4,14 | 10,00 |  |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |
| δU , %Udin | ±0,1 |  | ±0,1 |  |

| Т а б л и ц а 2 - Результаты измерений отклонений частоты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T1, % | T2, % |  |
| Δf(-), (95%), Hz | -0,02 | -0,20 |  | 0,00 |  |  |
| Δf(+), (95%), Hz | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| Δf(-), (100%), Hz | -0,02 | -0,40 |  |  | 0,00 |  |
| Δf(+), (100%), Hz | 0,01 | 0,40 |  |  |  |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |  |  |
| Δf , Гц | ±0,01 |  | ±0,01 |  |  |  |

| Т а б л и ц а 3 - Результаты измерений коэффициента несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T1, % | T2, % |
| K2U, (95%), % | 0,19 | 2,00 |  | 0,00 |  |
| K2U, (100%), % | 0,20 | 4,00 |  |  | 0,00 |
| K0U, (95%), % | 0,28 | 2,00 |  | 0,00 |  |
| K0U, (100%), % | 0,29 | 4,00 |  |  | 0,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |  |
| K2U , K0U, % | ±0,15 |  | ±0,15 |  |  |

| Т а б л и ц а 4 - Результаты измерений суммарных коэффициентов гармонических составляющих фазных напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  |  |  | Фаза В |  |  | Фаза С |  |  |  | Нормативное значение |
|  | Результаты измерений | Т1 |  | Т2 | Результаты измерений | Т1 | Т2 | Результаты измерений |  | Т1 | Т2 |  |
| КU, (95%), % | 3,40 | 0,00 |  |  | 3,70 | 0,00 |  | 3,50 |  | 0,00 |  | 8,00 |
| КU, (100%), % | 3,50 |  |  | 0,00 | 3,80 |  | 0,00 | 3,50 |  |  | 0,00 | 12,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |
| КU, % |  |  | КU < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  |  |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |  |  |  |

| Т а б л и ц а 5 - Результаты измерений коэффициентов гармонических составляющих фазных напряжений порядка н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н | Результаты измерений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное значение |  |
|  | Фаза А |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |
|  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % |  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % |  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |  |
| KU(n) ,% |  |  |  |  | КU(n) < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU(n) > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  |  |  |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |  |  |  |  |

| Т а б л и ц а 6 - Результаты измерений коэффициентов интергармонических составляющих напряжений порядка н |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н | Результаты измерений, % |  |  |  |  |
|  | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  |
|  | KUisg(n), (100%) |  | KUisg(n), (100%) | KUisg(n), (100%) |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |
| KUisg(n) ,% |  | КU(n) < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU(n) > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |

| Т а б л и ц а 7 - Результаты измерений кратковременной дозы фликера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  | Нормативное значение |  |
| PST | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,38 |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |  |  |
| PST, % |  | ±5 |  |  | ±5 |  |  |

| Т а б л и ц а 8 - Результаты измерений длительной дозы фликера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  | Нормативное значение |
| PLT | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |  |
| PLT, % |  | ±5 |  |  | ±5 |  |

| Т а б л и ц а 9 - Результаты измерений количества перенапряжений по максимальному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение перенапряжения u, % опорного напряжения |  | Продолжительность перенапряжения Δtпер, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,01< Δtпер ≤ 0,2 | 0,2< Δtпер ≤ 0,5 |  | 0,5< Δtпер ≤ 1 |  | 1< Δtпер ≤ 5 |  | 5< Δtпер ≤ 20 |  |  |  | 20 < Δtпер ≤ 60 |  |
| 110 < u ≤ 120 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 120 < u ≤ 140 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 140 < u ≤ 160 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 160 < u ≤ 180 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |
| u, %Udin ∆tnep, интервал |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |  |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |
| Т а б л и ц а 10 - Результаты измерений количества провалов по остаточному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение перенапряжения u, % опорного напряжения | Длительность провала напряжения Δtп, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01<Δtп≤0,2 |  |  | 0,2< Δtп ≤0,5 |  | 0,5 < Δtп ≤ 1 |  | 1 < Δtп ≤ 5 |  | 5 < Δtп ≤ 20 |  |  |  | 20 < Δtп ≤ 60 |
| 90 > u ≥ 85 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 85 > u ≥ 70 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 70 > u ≥ 40 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 40 > u ≥ 10 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 10 > u ≥ 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |
| u, %Udin ∆tn, интервал |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |  |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |

| Т а б л и ц а 11 - Результаты измерений количества прерываний напряжений по остаточному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаточное напряжение u, % опорного напряжения | Продолжительность прерывания напряжения Δtпp, с |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. длительность, с |
|  | Δtnp ≤ 0,5 | 0,5< Δtnp ≤ 1 |  | 1< Δtnp ≤ 5 | 5 < Δtnp ≤ 20 | 20 < Δtnp ≤ 60 | 60 < Δtnp ≤ 180 | 180 < Δtnp |  |  |
| 5 > u ≥ 0 (interruption) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |
| u, %Udin ∆tn, интервал |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |  |  | - ±1 |  |

| Инженер электрик ООО «Энергоаудит»: | ________________ | / | Иванов Р.В. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» | ________________ | / | Евлентьев П.Г. |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение 2

Рисунок П2.1 Результаты измерений отклонения частоты ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-35кВ-Т-1 с 23.05.2016г. по 24.05.2016г.

Рисунок П2.2 Результаты измерений отклонений напряжений ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-35кВ-Т-1 с 23.05.2016г. по 24.05.2016г.

Рисунок П2.3 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, не кратных 3 (5,7,11,13),

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-35кВ-Т-1 с 23.05.2016г. по 24.05.2016г.

Рисунок П2.4 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, кратных 3 (3,9,15,21)

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-35кВ-Т-1 с 23.05.2016г. по 24.05.2016г.

Рисунок П2.5 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, кратных 2 (2,4,6,8)

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-35кВ-Т-1 с 23.05.2016г. по 24.05.2016г.

Рисунок П2.6 Результаты измерений усредненных значений коэффициента активной мощности

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-35кВ-Т-1 с 23.05.2016г. по 24.05.2016г.

| ПРОТОКОЛ №_4_ от 25 мая 2016 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля качества электрической энергии |  |  |  |  |
| 1. Наименование организации, подразделения: ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» |  |  |  |  |
| 2. Объект обследования: ПС 110\35\10 кВ «Мамыково» |  |  |  |  |
| 3. Идентификационные данные пункта контроля: В-35 кВ-Т-2 |  |  |  |  |
| 3. Сроки проведения измерений: с «24» мая 2016 г. по «25» мая 2016 г. |  |  |  |  |
| 4. Методика контроля КЭ |  |  |  |  |
| Измерения проведены в соответствии с ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. |  |  |  |  |
| 6 Перечень средств измерений (СИ) |  |  |  |  |
| Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер, год выпуска | Номер свидетельства о поверке и дата поверки | Дата очередной поверки |
| Анализатор количества и качества электроэнергии трехфазный MI2492 PowerQ | METREL MI2492 PowerQ | 11430787 | СП 2800798 11.02.16 | 11.02.17 |
| Результаты измерений показателей качества электрической энергии приведены в приложении 1 к настоящему протоколу. |  |  |  |  |
| Результаты измерений коэффициента мощности нагрузки В-35 кВ-Т-2 приведены в приложении 2 к настоящему протоколу. 7. Температура наружного воздуха: – 1 оС, Атм. давление 741 мм рт.ст. |  |  |  |  |
| 8. Заключение |  |  |  |  |
| Качество электрической энергии установленным требованиям (нормам) по: |  |  |  |  |
| - отклонению напряжения соответствует; |  |  |  |  |
| - отклонению частоты соответствует; |  |  |  |  |
| - суммарному коэффициенту гармонических составляющих напряжения соответствует; |  |  |  |  |
| - кратковременной дозе фликера соответствует; |  |  |  |  |
| - длительной дозе фликера соответствует соответствует. |  |  |  |  |
| Приложения |  |  |  |  |
| 1 Результаты измерений показателей качества электрической энергии, В-35 кВ-Т-2 (приложение 2, рисунок П.2.1-П2.5) |  |  |  |  |
| 2 Результаты измерений коэффициента активной мощности В-35 кВ-Т-2 (приложение 2, рисунок П.2.6). |  |  |  |  |

| Инженер электрик ООО «Энергоаудит»: | ________________ | / | Иванов Р.В, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» | ________________ | / | Евлентьев П.Г. |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

| Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К протоколу испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от «___» _______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты измерений показателей качества электрической энергии (ПКЭ) представлены в таблицах 1 – 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время начала измерений: |  |  |  | 24.05.2016 13:40 |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания измерений: |  |  |  | 25.05.2016 11:00 |  |  |  |  |  |

| Т а б л и ц а 1 - Результаты измерений отклонений напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T2, % |
| Номинальное напряжение А |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 4,77 | 10,00 |  |  |
| Номинальное напряжение В |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 4,82 | 10,00 |  |  |
| Номинальное напряжение С |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 4,45 | 10,00 |  |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |
| δU , %Udin | ±0,1 |  | ±0,1 |  |

| Т а б л и ц а 2 - Результаты измерений отклонений частоты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T1, % | T2, % |  |
| Δf(-), (95%), Hz | -0,01 | -0,20 |  | 0,00 |  |  |
| Δf(+), (95%), Hz | 0,00 | 0,20 |  |  |  |  |
| Δf(-), (100%), Hz | -0,01 | -0,40 |  |  | 0,00 |  |
| Δf(+), (100%), Hz | 0,00 | 0,40 |  |  |  |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |  |  |
| Δf , Гц | ±0,01 |  | ±0,01 |  |  |  |

| Т а б л и ц а 3 - Результаты измерений коэффициента несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  |  | T1, % | T2, % |
| K2U, (95%), % | --- | 2,00 |  | --- |  |  |
| K2U, (100%), % | --- | 4,00 |  |  |  | --- |
| K0U, (95%), % | --- | 2,00 |  | --- |  |  |
| K0U, (100%), % | --- | 4,00 |  |  |  | --- |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |  |  |
| K2U , K0U, % | ±0,15 |  | ±0,15 |  |  |  |

| Т а б л и ц а 4 - Результаты измерений суммарных коэффициентов гармонических составляющих фазных напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  |  |  | Фаза В |  |  | Фаза С |  |  |  | Нормативное значение |
|  | Результаты измерений | Т1 |  | Т2 | Результаты измерений | Т1 | Т2 | Результаты измерений |  | Т1 | Т2 |  |
| КU, (95%), % | 1,10 | 0,00 |  |  | 1,00 | 0,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 8,00 |
| КU, (100%), % | 1,10 |  |  | 0,00 | 1,00 |  | 0,00 | 1,00 |  |  | 0,00 | 12,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |
| КU, % |  |  | КU < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  |  |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |  |  |  |

| Т а б л и ц а 5 - Результаты измерений коэффициентов гармонических составляющих фазных напряжений порядка н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н | Результаты измерений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное значение |  |
|  | Фаза А |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |
|  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % |  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % |  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |  |
| KU(n) ,% |  |  |  |  | КU(n) < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU(n) > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  |  |  |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |  |  |  |  |

| Т а б л и ц а 6 - Результаты измерений коэффициентов интергармонических составляющих напряжений порядка н |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты измерений, % |  |  |  |  |
| Фаза А | Фаза В |  | Фаза С |  |
| KUisg(n), (100%) | KUisg(n), (100%) |  | KUisg(n), (100%) |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  | Допустимое значение |
| KUisg(n) ,% |  | КU(n) < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU(n) > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |

| Т а б л и ц а 7 - Результаты измерений кратковременной дозы фликера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  | Нормативное значение |  |
| PST | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,38 |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |  |  |
| PST, % |  | ±5 |  |  | ±5 |  |  |

| Т а б л и ц а 8 - Результаты измерений длительной дозы фликера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  | Нормативное значение |
| PLT | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |  |
| PLT, % |  | ±5 |  |  | ±5 |  |

| Т а б л и ц а 9 - Результаты измерений количества перенапряжений по максимальному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение перенапряжения u, % опорного напряжения |  | Продолжительность перенапряжения Δtпер, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,01< Δtпер ≤ 0,2 | 0,2< Δtпер ≤ 0,5 |  | 0,5< Δtпер ≤ 1 |  | 1< Δtпер ≤ 5 |  | 5< Δtпер ≤ 20 |  |  |  | 20 < Δtпер ≤ 60 |  |
| 110 < u ≤ 120 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 120 < u ≤ 140 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 140 < u ≤ 160 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 160 < u ≤ 180 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |
| u, %Udin ∆tnep, интервал |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |  |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |
| Т а б л и ц а 10 - Результаты измерений количества провалов по остаточному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение перенапряжения u, % опорного напряжения | Длительность провала напряжения Δtп, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01<Δtп≤0,2 |  |  | 0,2< Δtп ≤0,5 |  | 0,5 < Δtп ≤ 1 |  | 1 < Δtп ≤ 5 |  | 5 < Δtп ≤ 20 |  |  |  | 20 < Δtп ≤ 60 |
| 90 > u ≥ 85 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 85 > u ≥ 70 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 70 > u ≥ 40 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 40 > u ≥ 10 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 10 > u ≥ 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |
| u, %Udin ∆tn, интервал |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |  |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |

| Т а б л и ц а 11 - Результаты измерений количества прерываний напряжений по остаточному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность прерывания напряжения Δtпp, с |  |  |  |  |  |  |  | Макс. длительность, с |  |
| Δtnp ≤ 0,5 | 0,5< Δtnp ≤ 1 | 1< Δtnp ≤ 5 | 5 < Δtnp ≤ 20 | 20 < Δtnp ≤ 60 |  | 60 < Δtnp ≤ 180 | 180 < Δtnp |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  |  |  | Результат |  |  |  | Допустимое значение |
| u, %Udin ∆tn, интервал |  |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  | - ±1 |

| Инженер электрик ООО «Энергоаудит»: | ________________ | / | Иванов Р.В. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» | ________________ | / | Евлентьев П.Г. |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение 2

Рисунок П2.1 Результаты измерений отклонения частоты ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-35кВ-Т-2 с 24.05.2016г. по 25.05.2016г.

Рисунок П2.2 Результаты измерений отклонений напряжений ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-35кВ-Т-2 с 24.05.2016г. по 25.05.2016г..

Рисунок П2.3 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, не кратных 3 (5,7,11,13),

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-35кВ-Т-2 с 24.05.2016г. по 25.05.2016г.

Рисунок П2.4 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, кратных 3 (3,9,15,21)

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-35кВ-Т-2 с 24.05.2016г. по 25.05.2016г.

Рисунок П2.5 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, кратных 2 (2,4,6,8)

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-35кВ-Т-2 с 24.05.2016г. по 25.05.2016г.

Рисунок П2.6 Результаты измерений усредненных значений коэффициента активной мощности

ПС 110\35\10 кВ «Мамыково», В-35кВ-Т-2 с 24.05.2016г. по 25.05.2016г.

| ПРОТОКОЛ №_5_ от 26 мая 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля качества электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование организации, подразделения: ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объект обследования: КТП № 2465П |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Идентификационные данные пункта контроля: Ввод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сроки проведения измерений: с «25» мая 2016 г. по «26» мая 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Методика контроля КЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерения проведены в соответствии с ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Перечень средств измерений (СИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер, год выпуска |  | Номер свидетельства о поверке и дата поверки |  |  | Дата очередной поверки |
| Анализатор количества и качества электроэнергии трехфазный MI2492 PowerQ | METREL MI2492 PowerQ | 11430787 |  | СП 2800798 11.02.16 |  |  | 11.02.17 |
| Результаты измерений показателей качества электрической энергии приведены в приложении 1 к настоящему протоколу. |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты измерений коэффициента мощности нагрузки Ввод приведены в приложении 2 к настоящему протоколу. 7. Температура наружного воздуха: 18 оС, Атм. давление 733 мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Заключение |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество электрической энергии установленным требованиям (нормам) по: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отклонению напряжения соответствует; |  |  |  |  |  |  |  |
| - отклонению частоты соответствует; |  |  |  |  |  |  |  |
| - суммарному коэффициенту гармонических составляющих напряжения соответствует; |  |  |  |  |  |  |  |
| - кратковременной дозе фликера соответствует; |  |  |  |  |  |  |  |
| - длительной дозе фликера соответствует соответствует. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Результаты измерений показателей качества электрической энергии, Ввод (приложение 2, рисунок П.2.1-П2.5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Результаты измерений коэффициента активной мощности Ввод (приложение 2, рисунок П.2.6). |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер электрик ООО «Энергоаудит»: |  |  | ________________ |  | / | Иванов Р.В, |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Главный энергетик ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» |  |  | ________________ |  | / | Евлентьев П.Г. |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) |  |

| Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К протоколу испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от «___» _______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты измерений показателей качества электрической энергии (ПКЭ) представлены в таблицах 1 – 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время начала измерений: |  |  |  | 25.05.2016 11:20 |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания измерений: |  |  |  | 26.05.2016 11:00 |  |  |  |  |  |

| Т а б л и ц а 1 - Результаты измерений отклонений напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T2, % |
| Номинальное напряжение А |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 5,59 | 10,00 |  |  |
| Номинальное напряжение В |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 5,64 | 10,00 |  |  |
| Номинальное напряжение С |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 0,00 |
| δU(+) , % | 5,32 | 10,00 |  |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |
| δU , %Udin | ±0,1 |  | ±0,1 |  |

| Т а б л и ц а 2 - Результаты измерений отклонений частоты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T1, % | T2, % |  |
| Δf(-), (95%), Hz | -0,01 | -0,20 |  | 0,00 |  |  |
| Δf(+), (95%), Hz | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| Δf(-), (100%), Hz | -0,01 | -0,40 |  |  | 0,00 |  |
| Δf(+), (100%), Hz | 0,01 | 0,40 |  |  |  |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |  |  |
| Δf , Гц | ±0,01 |  | ±0,01 |  |  |  |

| Т а б л и ц а 3 - Результаты измерений коэффициента несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T1, % | T2, % |
| K2U, (95%), % | 0,36 | 2,00 |  | 0,00 |  |
| K2U, (100%), % | 0,36 | 4,00 |  |  | 0,00 |
| K0U, (95%), % | 0,69 | 2,00 |  | 0,00 |  |
| K0U, (100%), % | 0,73 | 4,00 |  |  | 0,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |  |
| K2U , K0U, % | ±0,15 |  | ±0,15 |  |  |

| Т а б л и ц а 4 - Результаты измерений суммарных коэффициентов гармонических составляющих фазных напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  |  |  | Фаза В |  |  | Фаза С |  |  |  | Нормативное значение |
|  | Результаты измерений | Т1 |  | Т2 | Результаты измерений | Т1 | Т2 | Результаты измерений |  | Т1 | Т2 |  |
| КU, (95%), % | 0,80 | 0,00 |  |  | 0,70 | 0,00 |  | 0,80 |  | 0,00 |  | 8,00 |
| КU, (100%), % | 0,80 |  |  | 0,00 | 0,80 |  | 0,00 | 0,80 |  |  | 0,00 | 12,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |
| КU, % |  |  | КU < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  |  |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |  |  |  |

| Т а б л и ц а 5 - Результаты измерений коэффициентов гармонических составляющих фазных напряжений порядка н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н | Результаты измерений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное значение |  |
|  | Фаза А |  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % |  | T2, % |  | KU(n) (95%) |  | KU(n) (100%) | T1, % |  | T2, % | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % |  |  |  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) |
| 3 | 0,20 | 0,30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,20 |  | 0,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 5,00 | 7,50 |
| 5 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,60 |  | 0,60 | 0,00 |  | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 6,00 | 9,00 |
| 7 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,20 |  | 0,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 5,00 | 7,50 |
| 9 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,10 |  | 0,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,50 | 2,25 |
| 11 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,10 |  | 0,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,50 | 5,25 |
| 13 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,10 |  | 0,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,00 | 4,50 |
| 15 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,30 | 0,45 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |  |  |  |
| KU(n) ,% |  |  |  |  |  | КU(n) < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU(n) > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  |  |  |  |  |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |  |  |  |  |  |  |
| Т а б л и ц а 6 - Результаты измерений коэффициентов интергармонических составляющих напряжений порядка н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н |  |  |  | Результаты измерений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фаза А |  |  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KUisg(n), (100%) |  |  |  |  |  |  | KUisg(n), (100%) |  |  |  |  |  | KUisg(n), (100%) |  |  |  |  |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |  |
| KUisg(n) ,% |  |  |  |  |  |  |  | КU(n) < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU(n) > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |  |  |  |  |

| Т а б л и ц а 7 - Результаты измерений кратковременной дозы фликера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  | Нормативное значение |  |
| PST | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,38 |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |  |  |
| PST, % |  | ±5 |  |  | ±5 |  |  |

| Т а б л и ц а 8 - Результаты измерений длительной дозы фликера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  | Нормативное значение |
| PLT | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |  |
| PLT, % |  | ±5 |  |  | ±5 |  |

| Т а б л и ц а 9 - Результаты измерений количества перенапряжений по максимальному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение перенапряжения u, % опорного напряжения | Продолжительность перенапряжения Δtпер, с |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01< Δtпер ≤ 0,2 | 0,2< Δtпер ≤ 0,5 | 0,5< Δtпер ≤ 1 | 1< Δtпер ≤ 5 | 5< Δtпер ≤ 20 |  | 20 < Δtпер ≤ 60 |
| 110 < u ≤ 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 120 < u ≤ 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 140 < u ≤ 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 160 < u ≤ 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  |  | Допустимое значение |  |
| u, %Udin ∆tnep, интервал |  | ±0,2 ±1 |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |

| Т а б л и ц а 10 - Результаты измерений количества провалов по остаточному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение перенапряжения u, % опорного напряжения | Длительность провала напряжения Δtп, с |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01<Δtп≤0,2 | 0,2< Δtп ≤0,5 | 0,5 < Δtп ≤ 1 | 1 < Δtп ≤ 5 | 5 < Δtп ≤ 20 |  | 20 < Δtп ≤ 60 |
| 90 > u ≥ 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 85 > u ≥ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 70 > u ≥ 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 40 > u ≥ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 10 > u ≥ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  |  | Допустимое значение |  |
| u, %Udin ∆tn, интервал |  | ±0,2 ±1 |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |

| Т а б л и ц а 11 - Результаты измерений количества прерываний напряжений по остаточному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаточное напряжение u, % опорного напряжения | Продолжительность прерывания напряжения Δtпp, с |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. длительность, с |
|  | Δtnp ≤ 0,5 | 0,5< Δtnp ≤ 1 |  | 1< Δtnp ≤ 5 | 5 < Δtnp ≤ 20 | 20 < Δtnp ≤ 60 | 60 < Δtnp ≤ 180 | 180 < Δtnp |  |  |
| 5 > u ≥ 0 (interruption) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |
| u, %Udin ∆tn, интервал |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |  |  | - ±1 |  |

| Инженер электрик ООО «Энергоаудит»: | ________________ | / | Иванов Р.В, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» | ________________ | / | Евлентьев П.Г. |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение 2

Рисунок П2.1 Результаты измерений отклонения частоты  КТП № 2465П с 25.05.2016г. по 26.05.2016г.

Рисунок П2.2 Результаты измерений отклонений напряжений  КТП № 2465П с 25.05.2016г. по 26.05.2016г..

Рисунок П2.3 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, не кратных 3 (5,7,11,13),

КТП № 2465П с 25.05.2016г. по 26.05.2016г.

Рисунок П2.4 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, кратных 3 (3,9,15,21)

КТП № 2465П с 25.05.2016г. по 26.05.2016г.

Рисунок П2.5 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, кратных 2 (2,4,6,8)

КТП № 2465П с 25.05.2016г. по 26.05.2016г.

Рисунок П2.6 Результаты измерений усредненных значений коэффициента активной мощности

КТП № 2465П с 25.05.2016г. по 26.05.2016г.

| ПРОТОКОЛ №_6_ от 27 мая 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля качества электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование организации, подразделения: ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объект обследования: КТП № 2381 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Идентификационные данные пункта контроля: Ввод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сроки проведения измерений: с «26» мая 2016 г. по «27» мая 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Методика контроля КЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерения проведены в соответствии с ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Перечень средств измерений (СИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер, год выпуска |  | Номер свидетельства о поверке и дата поверки |  |  | Дата очередной поверки |
| Анализатор количества и качества электроэнергии трехфазный MI2492 PowerQ | METREL MI2492 PowerQ | 11430787 |  | СП 2800798 11.02.16 |  |  | 11.02.17 |
| Результаты измерений показателей качества электрической энергии приведены в приложении 1 к настоящему протоколу. |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты измерений коэффициента мощности нагрузки Ввод приведены в приложении 2 к настоящему протоколу. 7. Температура наружного воздуха: 19 оС, Атм. давление 732 мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Заключение |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество электрической энергии установленным требованиям (нормам) по: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отклонению напряжения не соответствует; |  |  |  |  |  |  |  |
| - отклонению частоты соответствует; |  |  |  |  |  |  |  |
| - коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности соответствует; |  |  |  |  |  |  |  |
| - суммарному коэффициенту гармонических составляющих напряжения соответствует; |  |  |  |  |  |  |  |
| - кратковременной дозе фликера соответствует; |  |  |  |  |  |  |  |
| - длительной дозе фликера соответствует соответствует. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Результаты измерений показателей качества электрической энергии, Ввод (приложение 2, рисунок П.2.1-П2.5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Результаты измерений коэффициента активной мощности Ввод (приложение 2, рисунок П.2.6). |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер электрик ООО «Энергоаудит»: |  |  | ________________ |  | / | Иванов Р.В, |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Главный энергетик ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» |  |  | ________________ |  | / | Евлентьев П.Г. |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) |  |

| Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К протоколу испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от «___» _______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты измерений показателей качества электрической энергии (ПКЭ) представлены в таблицах 1 – 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время начала измерений: |  |  |  | 26.05.2016 17:50 |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания измерений: |  |  |  | 27.05.2016 11:00 |  |  |  |  |  |

| Т а б л и ц а 1 - Результаты измерений отклонений напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T2, % |
| Номинальное напряжение А |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 100,00 |
| δU(+) , % | 11,59 | 10,00 |  |  |
| Номинальное напряжение В |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 100,00 |
| δU(+) , % | 11,59 | 10,00 |  |  |
| Номинальное напряжение С |  |  |  |  |
| δU(-) , % | 0,00 | -10,00 |  | 100,00 |
| δU(+) , % | 11,82 | 10,00 |  |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |
| δU , %Udin | ±0,1 |  | ±0,1 |  |

| Т а б л и ц а 2 - Результаты измерений отклонений частоты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  | T1, % | T2, % |  |
| Δf(-), (95%), Hz | -0,02 | -0,20 |  | 0,00 |  |  |
| Δf(+), (95%), Hz | 0,00 | 0,20 |  |  |  |  |
| Δf(-), (100%), Hz | -0,02 | -0,40 |  |  | 0,00 |  |
| Δf(+), (100%), Hz | 0,00 | 0,40 |  |  |  |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |  |  |
| Δf , Гц | ±0,01 |  | ±0,01 |  |  |  |

| Т а б л и ц а 3 - Результаты измерений коэффициента несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Результаты измерений | Нормативное значение |  |  | T1, % | T2, % |
| K2U, (95%), % | 0,24 | 2,00 |  | 0,00 |  |  |
| K2U, (100%), % | 0,25 | 4,00 |  |  |  | 0,00 |
| K0U, (95%), % | 0,33 | 2,00 |  | 0,00 |  |  |
| K0U, (100%), % | 0,36 | 4,00 |  |  |  | 0,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина | Результат |  | Допустимое значение |  |  |  |
| K2U , K0U, % | ±0,15 |  | ±0,15 |  |  |  |

| Т а б л и ц а 4 - Результаты измерений суммарных коэффициентов гармонических составляющих фазных напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  |  |  | Фаза В |  |  | Фаза С |  |  |  | Нормативное значение |
|  | Результаты измерений | Т1 |  | Т2 | Результаты измерений | Т1 | Т2 | Результаты измерений |  | Т1 | Т2 |  |
| КU, (95%), % | 4,00 | 0,00 |  |  | 4,00 | 0,00 |  | 4,00 |  | 0,00 |  | 8,00 |
| КU, (100%), % | 4,00 |  |  | 0,00 | 4,00 |  | 0,00 | 4,00 |  |  | 0,00 | 12,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |
| КU, % |  |  | КU < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  |  |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |  |  |  |

| Т а б л и ц а 5 - Результаты измерений коэффициентов гармонических составляющих фазных напряжений порядка н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н | Результаты измерений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное значение |  |
|  | Фаза А |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |
|  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % |  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) | T1, % | T2, % |  | KU(n) (95%) | KU(n) (100%) |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |  |
| KU(n) ,% |  |  |  |  | КU(n) < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU(n) > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  |  |  |  |  |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |  |  |  |  |

| Т а б л и ц а 6 - Результаты измерений коэффициентов интергармонических составляющих напряжений порядка н |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты измерений, % |  |  |  |  |
| Фаза А | Фаза В |  | Фаза С |  |
| KUisg(n), (100%) | KUisg(n), (100%) |  | KUisg(n), (100%) |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  | Допустимое значение |
| KUisg(n) ,% |  | КU(n) < ±1 % Udin: ±0,05 % × Udin КU(n) > ±1 % Udin : ±5 % × КU |  | КU < 1 % Udin: ± 0.05 %  Udin КU > 1 % Udin : ± 5 %  КU |

| Т а б л и ц а 7 - Результаты измерений кратковременной дозы фликера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  | Нормативное значение |  |
| PST | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,38 |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |  |  |
| PST, % |  | ±5 |  |  | ±5 |  |  |

| Т а б л и ц а 8 - Результаты измерений длительной дозы фликера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая характеристика | Фаза А |  | Фаза В | Фаза С |  | Нормативное значение |
| PLT | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  | Результат |  |  | Допустимое значение |  |
| PLT, % |  | ±5 |  |  | ±5 |  |

| Т а б л и ц а 9 - Результаты измерений количества перенапряжений по максимальному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение перенапряжения u, % опорного напряжения | Продолжительность перенапряжения Δtпер, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01< Δtпер ≤ 0,2 |  | 0,2< Δtпер ≤ 0,5 |  | 0,5< Δtпер ≤ 1 |  | 1< Δtпер ≤ 5 |  | 5< Δtпер ≤ 20 |  |  | 20 < Δtпер ≤ 60 |  |
| 110 < u ≤ 120 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 120 < u ≤ 140 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 140 < u ≤ 160 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 160 < u ≤ 180 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |  |
| u, %Udin ∆tnep, интервал |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |
| Т а б л и ц а 10 - Результаты измерений количества провалов по остаточному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение перенапряжения u, % опорного напряжения |  | Длительность провала напряжения Δtп, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,01<Δtп≤0,2 |  | 0,2< Δtп ≤0,5 |  | 0,5 < Δtп ≤ 1 |  | 1 < Δtп ≤ 5 |  |  | 5 < Δtп ≤ 20 |  |  |  | 20 < Δtп ≤ 60 |
| 90 > u ≥ 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 85 > u ≥ 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 70 > u ≥ 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 40 > u ≥ 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 10 > u ≥ 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |  |
| u, %Udin ∆tn, интервал |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |

| Т а б л и ц а 11 - Результаты измерений количества прерываний напряжений по остаточному напряжению и длительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаточное напряжение u, % опорного напряжения | Продолжительность прерывания напряжения Δtпp, с |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. длительность, с |
|  | Δtnp ≤ 0,5 | 0,5< Δtnp ≤ 1 |  | 1< Δtnp ≤ 5 | 5 < Δtnp ≤ 20 | 20 < Δtnp ≤ 60 | 60 < Δtnp ≤ 180 | 180 < Δtnp |  |  |
| 5 > u ≥ 0 (interruption) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0 |
| Неопределённость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая величина |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Допустимое значение |  |
| u, %Udin ∆tn, интервал |  |  | ±0,2 ±1 |  |  |  |  |  | - ±1 |  |

| Инженер электрик ООО «Энергоаудит»: | ________________ | / | Иванов Р.В, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик ОАО «ТНП-Зюзеевнефть» | ________________ | / | Евлентьев П.Г. |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение 2

Рисунок П2.1 Результаты измерений отклонения частоты  КТП № 2381 Ввод с 26.05.2016г. по 27.05.2016г.

Рисунок П2.2 Результаты измерений отклонений напряжений  КТП № 2381 Ввод с 26.05.2016г. по 27.05.2016г..

Рисунок П2.3 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, не кратных 3 (5,7,11,13),

КТП № 2381 Ввод с 26.05.2016г. по 27.05.2016г.

Рисунок П2.4 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, кратных 3 (3,9,15,21)

КТП № 2381 Ввод с 26.05.2016г. по 27.05.2016г.

Рисунок П2.5 Результаты измерений усредненных значений гармонических составляющих нечетных гармоник, кратных 2 (2,4,6,8)

КТП № 2381 Ввод с 26.05.2016г. по 27.05.2016г.

Рисунок П2.6 Результаты измерений усредненных значений коэффициента активной мощности

КТП № 2381 Ввод с 26.05.2016г. по 27.05.2016г.